2025年福州市电梯维护保养与运行质量

监督抽查情况

为贯彻落实《福建省电梯安全管理条例》，根据《福州市市场监督管理局关于开展2025年福州市电梯维护保养与运行质量监督抽查的通知》（榕市监特安〔2025〕96号），福州市开展了2025年电梯维护保养与运行质量状况监督抽查工作。此次监督抽查覆盖不同品牌制造单位、不同维保单位、不同分布区域的在用电梯1325台，包括乘客电梯1117台，自动扶梯与自动人行道208台。维保质量抽查共发现15台电梯（乘客电梯10台、自动扶梯与自动人行道5台）存在严重事故隐患。

针对抽查存在不合格项，市场监管部门已责成电梯使用管理单位及维保单位限期改正并反馈整改结果，强化问题隐患闭环管理，切实保障人民群众乘梯安全。

为强化企业主体责任落实，促进电梯维护保养与运行质量提升，现将2025年电梯维保抽查结果为较差等级的维保单位和发现存在严重事故隐患的15台电梯向社会公布。

福州市市场监督管理局

2026年3月27日

# 表1 抽查结果为较差等级的维保单位清单

| 序号 | 维保单位 | 抽查台数 | 合格数 | 合格率 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州沃达电梯有限公司 | 11 | 8 | 72.73% | 较差 |
| 2 | 福建省中广达特种设备科技有限公司 | 21 | 15 | 71.43% | 较差 |
| 3 | 福建省鼎荣昌机电设备有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
| 4 | 福州宏嘉电梯安装工程有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
| 5 | 福州顺尔昌机电设备有限公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
| 6 | 华升富士达电梯有限公司福建分公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
| 7 | 沃克斯迅达电梯有限公司福建分公司 | 7 | 5 | 71.43% | 较差 |
| 8 | 福州隆昇电梯有限公司 | 10 | 7 | 70.00% | 较差 |
| 9 | 福州金三洋电梯工程有限公司 | 33 | 23 | 69.70% | 较差 |
| 10 | 福建尚联特种设备有限公司 | 13 | 9 | 69.23% | 较差 |
| 11 | 福建九思机电工程有限公司 | 28 | 19 | 67.86% | 较差 |
| 12 | 福建中天瑞普机电设备有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
| 13 | 福州东立机电设备有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
| 14 | 福州科达电梯工程有限公司 | 9 | 6 | 66.67% | 较差 |
| 15 | 福建融闽众凯电梯有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
| 16 | 福建天匠电梯工程有限公司 | 6 | 4 | 66.67% | 较差 |
| 17 | 福建欣博特电梯有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | 较差 |
| 18 | 福建一加电梯有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | 较差 |
| 19 | 福清市通升电梯科技有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | 较差 |
| 20 | 福州特鼎电梯有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | 较差 |
| 21 | 河南睿邦电梯有限公司 | 3 | 2 | 66.67% | 较差 |
| 22 | 日立电梯(中国)有限公司福建分公司 | 29 | 19 | 65.52% | 较差 |
| 23 | 兰州丰晟工程技术有限公司 | 11 | 7 | 63.64% | 较差 |
| 24 | 福州久誉电梯工程有限公司 | 8 | 5 | 62.50% | 较差 |
| 25 | 福建海西中奥电梯制造有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 较差 |
| 26 | 海科电梯工程(福建)有限公司 | 10 | 6 | 60.00% | 较差 |
| 27 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司 | 10 | 6 | 60.00% | 较差 |
| 28 | 福建恒科电梯工程有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
| 29 | 福建润瀚机电工程有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
| 30 | 福建腾奥电梯有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
| 31 | 福建振坤机电设备有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
| 32 | 福州奥特斯电梯有限公司 | 5 | 3 | 60.00% | 较差 |
| 33 | 东芝电梯(中国)有限公司福建分公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
| 34 | 福建大竣机电设备有限公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
| 35 | 福州海翎电梯有限公司 | 7 | 4 | 57.14% | 较差 |
| 36 | 福州富瑞机电科技有限公司 | 9 | 5 | 55.56% | 较差 |
| 37 | 福州齐奥电梯有限公司 | 9 | 5 | 55.56% | 较差 |
| 38 | 湖北战友京胜电梯工程股份有限公司 | 11 | 6 | 54.55% | 较差 |
| 39 | 福州金盛特电梯有限公司 | 17 | 9 | 52.94% | 较差 |
| 40 | 福州冠龙电梯有限公司 | 10 | 5 | 50.00% | 较差 |
| 41 | 福建天鑫成建筑工程有限公司 | 8 | 4 | 50.00% | 较差 |
| 42 | 福州焱盛电梯有限公司 | 6 | 3 | 50.00% | 较差 |
| 43 | 福州友逵贸易有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
| 44 | 福州快科机电工程有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
| 45 | 福建锦益电梯有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
| 46 | 福建燊福达电梯工程有限公司 | 4 | 2 | 50.00% | 较差 |
| 47 | 北京中铁安装工程有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 较差 |
| 48 | 福建爱佳电梯有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 较差 |
| 49 | 福建省鑫兴电梯有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 较差 |
| 50 | 福州升龙电梯工程有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 较差 |
| 51 | 福州四方电梯有限公司 | 2 | 1 | 50.00% | 较差 |
| 52 | 杭州西奥电梯有限公司福建分公司 | 24 | 11 | 45.83% | 较差 |
| 53 | 福建康耐德机电设备有限公司 | 9 | 4 | 44.44% | 较差 |
| 54 | 福州嘉运通机电设备有限公司 | 13 | 5 | 38.46% | 较差 |
| 55 | 普来特富(上海)智能系统有限公司 | 11 | 4 | 36.36% | 较差 |
| 56 | 山西德奥电梯工程有限公司 | 6 | 2 | 33.33% | 较差 |
| 57 | 福建灿兴机电工程有限公司 | 3 | 1 | 33.33% | 较差 |
| 58 | 福州恒联机电设备工程有限公司 | 3 | 1 | 33.33% | 较差 |
| 59 | 福清市盛厚德电梯服务有限公司 | 7 | 2 | 28.57% | 较差 |
| 60 | 福建广远科技股份有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 61 | 福建广远科技有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 62 | 福建榕杰菱电梯科技有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 63 | 福州康日达机电科技有限公司 | 1 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 64 | 福州豫闽电梯工程有限公司 | 3 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 65 | 林肯电梯(中国)有限公司 | 4 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 66 | 普来特富(上海)智能系统有限公司福建分公司 | 1 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 67 | 温州万洋机械设备服务有限公司 | 3 | 0 | 0.00% | 较差 |
| 68 | 豫榕(福州)电梯有限公司 | 2 | 0 | 0.00% | 较差 |

表2 严重事故隐患电梯清单

| 序号 | 识别码 | 设备所在区域 | 不合格描述 | 维保单位 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TA92353 | 福建省福州市鼓楼区 | 手动紧急操作装置失效;紧急照明装置功能失效;底坑安全回路短接;紧急救援操作功能失效 | 福建康耐德机电设备有限公司 | 戴志贤 |
| 2 | TA09123 | 福建省福州市晋安区 | 机房内未采取安装空调等通风降温措施，无法保证温度满足要求;轿顶检修下行按钮失效;断电后，轿厢内紧急报警装置功能失效；紧急照明装置功能失效;轿厢内视频监控文件存储时间小于1个月;开关门异响;机房检修下行按钮失效;限速器-安全钳联动试验失效;现场未见落实使用单位主体责任相关见证资料 | 杭州西奥电梯有限公司福建分公司 | 四川嘉宝生活服务集团股份有限公司福州分公司 |
| 3 | TA09868 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇 | 机房锈粉严重;紧急对讲装置通话不清晰;驱动主机运行异响;绳槽油污严重;噪声测试不符合要求;钢丝绳锈蚀 | 普来特富(上海)智能系统有限公司 | 福州融侨物业管理有限公司 |
| 4 | TA121092 | 福建省福州市晋安区 | 机房照明失效;轿厢内紧急报警装置功能失效;现场无法验证轿厢内视频文件有效性;控制柜内接触器异响;限速器电气开关速度大于机械开关速度;现场未见落实使用单位主体责任相关见证资料 | 迅达(中国)电梯有限公司福州分公司 | 福州市晋安区铧兴花园业主委员会 |
| 5 | TA20554 | 福建省福州市仓山区建新镇 | 轿顶未整洁;检修盒敞开，布线紊乱;轿厢紧急对讲失效，应急照明失效;无法触发限速器，限速器-安全钳联动无法进行;未落实“日管控，周排查，月调度”工作制度;限速器无法触发 | 福州奥特斯电梯有限公司 | 福州湖畔悦景酒店管理有限公司仓山分公司 |
| 6 | TA07290 | 福建省福州市仓山区金山街道 | 轿厢内未设监控设施;未能提供三类人员任命书，风险管控清单;工作制动器表面有油污;未能提供鼓式制动器拆解见证资料;曳引钢丝绳表面不清洁，污物附着严重 | 福建中天瑞普机电设备有限公司 | 福州金山物业管理有限公司 |
| 7 | TA97646 | 福建省福州市福清市 | 断电后轿厢内紧急报警装置无效；断电后轿厢内应急照明无效;轿厢内视频监控无效;层门锁啮合深度不足7mm电梯就能启动运行;非金属反绳轮未按照要求进行维护保养;远程监测装置未在线 | 福州嘉运通机电设备有限公司 | 福清融城中学 |
| 8 | TA05039 | 福建省福州市台江区茶亭街道 | 手动紧急操作装置失效;曳引机存在明显渗油;月调度工作制度缺失 | 福州科达电梯工程有限公司 | 福州嘉瑞贸易有限公司 |
| 9 | TA20810 | 福建省福州市马尾区快安投资区 | 紧急照明装置失效;轿厢内视频监控设施失效;轿门防夹人保护装置失效 | 福建环奥电梯科技股份有限公司 | 深圳市保利物业管理集团有限公司福州分公司 |
| 10 | TA92909 | 福建省福州市闽清县白中镇 | 松闸装置失效;限速器-安全钳联动失效 | 福州升龙电梯工程有限公司 | 福州大学 |
| 11 | TA44465 | 福建省福州市台江区后洲街道 | 梯级与围裙板间隙超标;扶手带入口保护开关功能失效;急停中文标识不清晰;空载制停距离不符合要求;视频监控设施未能覆盖运行全行程;主驱动链开关失效主驱动链开关失效 | 福建天匠电梯工程有限公司 | 福州聚春园饭店有限公司台江区江滨路分公司 |
| 12 | TA76054 | 福建省福州市鼓楼区 | 梳齿板断齿;下检修端口失效;紧急停止标识不符合要求;未提供“日管控、周排查、日调度”资料 | 普来特富(上海)智能系统有限公司 | 福建网龙计算机网络信息技术有限公司 |
| 13 | TA24804 | 福建省福州市仓山区 | 上端站盖板开关失效;向上运行时异响严重 | 通力电梯有限公司福州分公司 | 中国铁路南昌局集团有限公司福州车站 |
| 14 | TA31400 | 福建省福州市仓山区 | 非操纵逆转保护功能失效 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司福州分公司 | 福州金榕大润发商业有限公司 |
| 15 | TA83222 | 福建省福州市长乐区古槐镇 | 空载制停距离不符合要求 | 福建天鑫成建筑工程有限公司 | 福州市鑫惠航超市有限责任公司 |